##### znak sprawy: 3/D/2022/ZDZO

załącznik nr 2 do zaproszenia

##### ..............................................................

##### Pieczęć firmowa Wykonawcy/ów

#### I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego dźwigu towarowego dla pralni Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót instalacyjnych i konstrukcyjnych związanych z montażem dźwigu towarowego wraz z napędem w budynku oficyny mieszczącej się w Rudołtowicach przy ul. Zawadzkiego 128.

3. Zamówienie należy zrealizować w terminie do 30.06.2022r. licząc od dnia podpisania umowy.

4. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na zamontowany dźwig. Termin gwarancji jak i rękojmi liczony jest od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

6. Wszystkie użyte do realizacji zamówienia materiały muszą być pełnowartościowe a podstawowe materiały muszą posiadać wymagane stosownymi przepisami świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą, aktualne w dacie zakupu materiałów.

7. Oferowany dźwig musi być oznakowany znakiem CE i posiadać ważną deklaracje zgodności CE.

8. Urządzenie (dźwig) oraz całe jego wyposażenie i elementy składowe muszą być fabrycznie nowe.

9.Nie dopuszcza się egzemplarzy dźwigów powystawowych, rekondycjonowanych, po demonstracyjnych , itp.

10. Wykonawca powinien dostarczyć instrukcje obsługi dźwigu (w języku polskim).

11. Określony umową zakres robót Wykonawca winien zrealizować z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoż., oraz zasadami sztuki budowlanej.

12.Montaż dźwigu jak i jego odbiór techniczny wymaga zgłoszenia przez Wykonawcę do Urzędu Dozoru Technicznego.

13. W cenie zamówienia należy uwzględnić szkolenie instruktażowe oraz pierwsze UDT.

14.Termin płatności za wykonane prace do 30 dni od wystawienia Zamawiającemu właściwej faktury VAT.

#### ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO- UŻYTKOWYCH DŹWIGU TOWAROWEGO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **OPIS PARAMETRU / WARUNKU** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany/ podać** | **Parametr**  **oceniany** |
| 1. | Pełna nazwa i model oferowanego urządzenia | podać |  | bez oceny |
| 2. | Producent/kraj pochodzenia | podać |  | bez oceny |
| 3. | Rok produkcji 2021 lub nowszy | podać |  | bez oceny |
| 4. | Dźwig typu towarowego bez prawa wstępu osób do kabiny dźwigu | TAK |  | bez oceny |
| 5 | Udźwig 100 kg | TAK  (podać) |  | bez oceny |
| 6 | Prędkość (m/s) 0,25 m/s | TAK  (podać) |  | bez oceny |
| 7 | Ilość przystanków 2 dojść 2 | TAK  (podać) |  | bez oceny |
| 8 | Wysokość podnoszenia 3,5 m | TAK  (podać) |  | bez oceny |
| 9 | Kabina przelotowa szer. 700 (mm) x głęb. 1000 (mm) x wys. 900 (mm) | TAK  (podać) |  | bez oceny |
| 10 | Wymiary szybu szer. 1220 (mm) x gł. 1120 (mm) | TAK  (podać) |  | bez oceny |
| 11 | Drzwi szybowe wychylne jednoskrzydłowe o wym. 700(mm) x 900 (mm) - 2 szt. próg na wysokości posadzki | TAK  (podać) |  | bez oceny |
| 12 | Podszybie 440 (mm) | TAK  (podać) |  | bez oceny |
| 13 | Nadszybie 1250 (mm) | TAK  (podać) |  | bez oceny |
| 14 | Napęd reduktorowy | TAK |  | bez oceny |
| 15 | Moc silnika 0,7 kW | TAK  (podać) |  | bez oceny |
| 16 | Ilość startów 30/ godz. | TAK  (podać) |  | bez oceny |
| 17 | Zasilanie prąd trójfazowy 3 x 400V 50Hz | TAK  (podać) |  | bez oceny |
| 18 | Temperatura pracy dźwigu min +5°c max. +40°c | TAK  (podać) |  | bez oceny |
| 19 | Sterowanie mikroprocesorowe | TAK |  | bez oceny |
| 20 | Aparat fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  | bez oceny |
| 21 | Oświadczenie potwierdzające, że oferowany wyrób oznakowany jest znakiem CE i posiada ważne deklaracje zgodności CE – załączyć do oferty. | TAK  (załączyć do oferty) |  | bez oceny |
| 22 | Instrukcja obsługi w języku polskim – 1 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej – **załączyć przy** **dostawie urządzenia.** | TAK |  | bez oceny |
| 23 | Udzielenie gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia na okres nie krótszy niż **24 miesiące** oraz rękojmi za wady na okres równy okresowi udzielonej gwarancji. **(podać)** | TAK  (podać) |  | bez oceny |
| 24 | Wykonanie obowiązkowych przeglądów w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami i w ilościach zalecanych przez producenta dźwigu oraz przepisami prawa - w cenie oferty | TAK |  | bez oceny |
| 25 | Autoryzowany serwis gwarancyjny osobiście lub przez podmiot posiadający uprawnienia do realizacji tego typu usług, w okresie udzielony Zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady na okres równy okresowi udzielonej gwarancji. | TAK |  | bez oceny |
| 26 | Siedziba autoryzowanego serwisu - dokładny adres i nr telefonu, adres e-mail. | TAK  (podać) |  | bez oceny |
| 27 | Czas reakcji serwisu\* do 4 **godzin** od momentu zgłoszenia wady (awarii) rozumiany jako podjęcie działań naprawczych. | TAK |  | bez oceny |
| 28 | Maksymalny czas usunięcia awarii w ramach gwarancji nie może przekroczyć 14 dni roboczych | TAK |  | bez oceny |
| 29 | Gwarancja dostępności części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych – minimum 10 lat od daty dostarczenia Sprzętu. | TAK |  | bez oceny |
| 30 | W okresie gwarancji 3 naprawy tego samego typu ( techniczne lub wynikające z wad ukrytych) powodują wymianę elementów na nowe. | TAK |  | bez oceny |

\* przez czas reakcji rozumie się podjęcie działań naprawczych zdalnie w systemie online

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie „Parametr oferowany” będzie traktowane, jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji dźwigu i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne zawarte

w zaproszeniu, jest fabryczne nowe, kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz gwarantuje bezpieczeństwo personelu.

.............................................. ....................................................

(miejscowość i data) (pieczątka i podpis osoby uprawnionej)